## Sheet1
永嘉县瓯北水司黄田分公司
2017年9月份水质检测数据统计表
序号 | 项 目 | 出 厂 水
|  | 检测次数 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 不合格次数 | 合格率(%) | 标准限值
1 | 水 温 (℃) | 30 | 28.2 | 26 | 30 |  |  | /
2 | 浑浊度 (NTU) | 240 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0 | 100 | 1
7 | 二氧化氯 (mg/L) | 240 | 0.18 | 0.12 | 0.27 | 0 | 100 | 0.1～0.8
3 | PH 值 | 240 | 7.09 | 7 | 7.1 | 0 | 100 | 6.5～8.5
4 | 色 度 (度) | 30 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 0 | 100 | 15
5 | 臭 和 味 | 30 | 0级 | 0级 | 0级 | 0 | 100 | 无异臭异味
6 | 肉眼可见物 | 30 | 无 | 无 | 无 | 0 | 100 | 无
8 | 氨 氮 (mg/L) | 30 | ＜0.05 | ＜0.02 | 0.09 |  |  | 0.5
9 | 铁 (mg/L) | 30 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0 | 100 | 0.3
10 | 锰 (mg/L) | 30 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0 | 100 | 0.1
11 | 总硬度 (mg/L) | 30 | 14.1 | 12 | 16 |  |  | 450
12 | 总碱度 (mg/L) | 30 | 14.9 | 14 | 16 |  |  | /
13 | 氯化物 (mg/L) | 30 | 6.95 | 4.5 | 8.5 |  |  | 250
14 | 耗氧量 (mg/L) | 30 | 0.58 | 0.36 | 0.91 | 0 | 100 | 3
15 | 细菌总数 (CFU/ml) | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 100 | 100
16 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 100 | 不得检出
17 | 粪大肠菌群(MPN/100ml) | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 100 | 不得检出
备 注 | 十二项综合合格率: 100%
统计人：张显丹 |  | 统 计 时 间： 2017 年 10月 09日

## Sheet3
0.89 | 6.9 | 0.05 | 0.95
0.91 | 7 | 0.09 | 0.71
0.8 | 6.8 | 0.05 | 0.81
0.97 | 7 | 0.09 | 1.03
0.94 | 7 | 0.07 | 0.85
0.95 | 6.8 | 0.05 | 0.75
1.07 | 6.8 | 0.05 | 1.07
0.65 | 6.9 | 0.17 | 0.61
0.5 | 6.9 | 0.17 | 0.58
0.24 | 6.9 | 0.1 | 0.81
0.35 | 6.9 | 0.38 | 0.61
0.43 | 6.9 | 0.05 | 0.73
0.5 | 6.9 | 0.06 | 0.71
0.57 | 7 | 0.09 | 0.81
0.5 | 6.7 | 0.15 | 0.6
0.51 | 6.7 | 0.12 | 0.68
0.23 | 6.9 | 0.1 | 0.56
0.94 | 6.7 | 0.2 | 0.72
0.26 | 6.9 | 0.15 | 0.68
0.26 | 6.7 | 0.12 | 0.56
0.21 | 6.7 | 0.24 | 0.64
| 6.8571 | 0.38 | 0.73667