## Sheet1
永嘉县瓯北自来水有限公司
2017年7月份水质检测数据统计月表
序号 | 检测项目 | 数据单位 | 出 厂 水
|  |  | 限值 | 检测 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 不合格 | 合格率(%)
|  |  |  | 次数 |  |  |  | 次数
1 | 水温 | ℃ | ─ | 31 | 28.8 | 31 | 26
2 | 色度 | (Co-Pt) | ≤15 | 31 | <5 | <5 | <5 | 0 | 100
3 | 浑浊度 | NTU | ≤1(特殊情况≤3) | 248 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0 | 100
4 | PH值 | ─ | 6.5～8.5 | 248 | 7.22 | 7.3 | 7.1 | 0 | 100
5 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.3且≤4 | 248 | 0.55 | 0.7 | 0.4 | 0 | 100
6 | 臭和味 | ─ | 无异臭异味 | 31 | 0级 | 0级 | 0级 | 0 | 100
7 | 肉眼可见物 | ─ | 无 | 31 | 无 | 无 | 无 | 0 | 100
8 | 总铁 | mg/L | ≤0.30 | 31 | ＜0.05 | 0.07 | ＜0.05 | 0 | 100
9 | 锰 | mg/L | ≤0.10 | 31 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0 | 100
10 | 氨氮 | mg/L | ≤0.50 | 31 | ＜0.03 | 0.06 | ＜0.02
11 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 31 | 12.79 | 15.53 | 11.16
12 | 总碱度 | mg/L | ─ | 31 | 14.97 | 17.3 | 13.51
13 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 31 | 5.45 | 6.63 | 4.18
14 | 耗氧量 | mg/L | ≤3(特殊情况≤5) | 31 | 0.48 | 0.77 | 0.16 | 0 | 100
15 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 100
16 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 100
17 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 100
备 注 | 十二项综合合格率: 100%
统计人：厉海洲 统计时间：2017年8月2日

## Sheet3
0.89 | 6.9 | 0.05 | 0.95
0.91 | 7 | 0.09 | 0.71
0.8 | 6.8 | 0.05 | 0.81
0.97 | 7 | 0.09 | 1.03
0.94 | 7 | 0.07 | 0.85
0.95 | 6.8 | 0.05 | 0.75
1.07 | 6.8 | 0.05 | 1.07
0.65 | 6.9 | 0.17 | 0.61
0.5 | 6.9 | 0.17 | 0.58
0.24 | 6.9 | 0.1 | 0.81
0.35 | 6.9 | 0.38 | 0.61
0.43 | 6.9 | 0.05 | 0.73
0.5 | 6.9 | 0.06 | 0.71
0.57 | 7 | 0.09 | 0.81
0.5 | 6.7 | 0.15 | 0.6
0.51 | 6.7 | 0.12 | 0.68
0.23 | 6.9 | 0.1 | 0.56
0.94 | 6.7 | 0.2 | 0.72
0.26 | 6.9 | 0.15 | 0.68
0.26 | 6.7 | 0.12 | 0.56
0.21 | 6.7 | 0.24 | 0.64
| 6.8571 | 0.38 | 0.73667