## Sheet1
永 嘉 县 排 水 有 限 公 司 | [8 empty] | 上塘污水净化站 | [5 empty] | 运 行 月 报 表 |  |  |  | 2019 |  | 12
设计能力(万吨/日): |  |  | 1.5 | 投运日期（通过调试期的第二个月）： | [6 empty] | 年 月 日 | [11 empty] | 在线监测项目： | TP、氨氮、COD、TN、PH
环保竣工验收日期: |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 处理方法： |  | 生物流化床+MBR |  |  |  | 在线监测项目： |  |  | TP、氨氮、COD、TN、PH
本月实际处理水量(万吨): |  |  | 36.869 |  | 本月处理生活污水量(万吨): |  |  |  |  | 36.869 |  |  | COD进水浓度(mg/L): |  |  | 162.8065 |  | COD出水浓度(mg/L): |  |  | 18.9355
执行标准：GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 COD≤50mg/L，TN≤15mg/L,氨氮≤5(8)mg/L,TP≤0.5mg/L,SS≤10mg/L,BOD5≤10mg/L,PH:6-9
日期 | 进水水量(万吨) | 出水水量（万吨） | 用电量(度) | 进水浓度(mg/L) | [6 empty] | 出水浓度(mg/L) | [6 empty] | COD减排量(吨) | 氨氮减排量(吨) | 湿污泥产生量(吨) | 干污泥产生量(吨) | 备注
|  |  |  | CODcr | BOD5 | TN | 氨氮 | TP | SS | PH | CODcr | BOD5 | TN | 氨氮 | TP | SS | PH
12月1日 | 1.2532 | 1.0919 | 8130 | 132 |  | 28.3 | 19.2 | 3.62 | 68 | 7.26 | 7 |  | 7.3 | 0.02 | 0.04 | 2.5 | 7.3 | 1.5665 | 0.24036 | 7 | 1.4
12月2日 | 1.26 | 1.1064 | 8250 | 125 |  | 29.5 | 20.1 | 3.16 | 84 | 7.3 | 34 |  | 7.9 | 0.49 | 0.06 | 3.5 | 7.26 | 1.1466 | 0.24709 | 14 | 2.8
12月3日 | 0.9648 | 0.8247 | 7140 | 139 | 75.4 | 34 | 23.4 | 3.44 | 70 | 7.31 | 9 | 2.052 | 11 | 0.81 | 0.06 | 1.5 | 7.21 | 1.2542 | 0.21795 | 7 | 1.4
12月4日 | 1.3094 | 1.1481 | 8940 | 188 |  | 42.4 | 30.6 | 3.8 | 148 | 7.36 | 20 |  | 13.3 | 2.21 | 0.38 | 2.5 | 7.1 | 2.1998 | 0.37174 | 7 | 1.4
12月5日 | 1.114 | 0.9514 | 7725 | 150 |  | 37.8 | 29.4 | 3.98 | 102 | 7.23 | 20 |  | 10.1 | 3.04 | 0.24 | 3.5 | 7.13 | 1.4482 | 0.29365 | 14 | 2.8
12月6日 | 1.1771 | 1.0161 | 7860 | 100 |  | 33 | 21.7 | 3.42 | 62 | 7.24 | 18 |  | 14.1 | 1.77 | 0.2 | 2.5 | 7.33 | 0.96522 | 0.2346 | 7 | 1.4
12月7日 | 1.2335 | 1.0451 | 8265 | 119 |  | 33.8 | 20.9 | 3.18 | 70 | 7.17 | 10 |  | 10.8 | 0.82 | 0.04 | 1.5 | 7.23 | 1.3445 | 0.24769 | 14 | 2.8
12月8日 | 1.1001 | 0.9659 | 7590 | 175 |  | 31.6 | 22.3 | 3.98 | 118 | 7.36 | 24 |  | 11.3 | 1.28 | 0.08 | 3.5 | 7.02 | 1.6612 | 0.23124 | 7 | 1.4
12月9日 | 1.1282 | 0.9704 | 7920 | 183 |  | 35.3 | 26.9 | 4.8 | 138 | 7.28 | 20 |  | 12.9 | 1.49 | 0.06 | 3.5 | 7.22 | 1.839 | 0.28668 | 7 | 1.4
12月10日 | 1.2757 | 1.0852 | 9015 | 149 | 95.12 | 34.5 | 23.8 | 4.8 | 86 | 7.27 | 4 | 3.648 | 13.4 | 2.79 | 0.06 | 4.5 | 7.22 | 1.8498 | 0.26802 | 14 | 2.8
12月11日 | 1.1898 | 1.0114 | 7530 | 184 |  | 30.1 | 22.1 | 3.82 | 144 | 7.29 | 24 |  | 10.6 | 2.4 | 0.04 | 2 | 7.25 | 1.9037 | 0.23439 | 7 | 1.4
12月12日 | 1.1307 | 1.014 | 8040 | 248 |  | 36.3 | 22.4 | 5.2 | 178 | 7.29 | 7 |  | 7.9 | 0.2 | 0.04 | 4 | 7.28 | 2.725 | 0.25102 | 14 | 2.8
12月13日 | 1.0489 | 0.9636 | 7750 | 298 |  | 33.4 | 25.4 | 5.32 | 202 | 7.25 | 4 |  | 12.6 | 0.6 | 0.06 | 4 | 7.3 | 3.0838 | 0.26013 | 7 | 1.4
12月14日 | 1.1676 | 0.9713 | 8145 | 152 |  | 34.5 | 26.5 | 3.52 | 98 | 7.4 | 19 |  | 10.6 | 0.19 | 0.06 | 3 | 7.33 | 1.5529 | 0.3072 | 14 | 2.8
12月15日 | 1.1575 | 0.964 | 8685 | 219 |  | 37.3 | 26.6 | 4.18 | 164 | 7.18 | 9 |  | 14.4 | 0.54 | 0.06 | 3.5 | 7.12 | 2.4307 | 0.30164 | 7 | 1.4
12月16日 | 1.225 | 1.0417 | 7500 | 201 |  | 34.1 | 26.3 | 4.28 | 148 | 7.22 | 15 |  | 10.5 | 1.45 | 0.06 | 2 | 7.17 | 2.2785 | 0.30441 | 7 | 1.4
12月17日 | 1.234 | 1.0402 | 8265 | 269 | 98.43 | 34.8 | 27.1 | 4.98 | 200 | 7.18 | 29 | 3.861 | 13.8 | 1.06 | 0.04 | 4 | 7.06 | 2.9616 | 0.32133 | 14 | 2.8
12月18日 | 1.2229 | 1.0557 | 8070 | 182 |  | 32 | 23.2 | 4.76 | 116 | 7.14 | 16 |  | 14.4 | 2.1 | 0.08 | 3 | 7.06 | 2.03 | 0.25803 | 7 | 1.4
12月19日 | 1.2164 | 1.0451 | 8355 | 172 |  | 32 | 20.1 | 4.74 | 98 | 7.22 | 14 |  | 10.5 | 0.15 | 0.02 | 0.5 | 7.19 | 1.9219 | 0.24267 | 14 | 2.8
12月20日 | 1.2058 | 1.0343 | 8490 | 98 |  | 25 | 22.2 | 2.76 | 48 | 6.83 | 24 |  | 8.8 | 0.22 | 0.06 | 3 | 6.96 | 0.89229 | 0.26503 | 7 | 1.4
12月21日 | 1.2314 | 1.0521 | 8490 | 101 |  | 25.3 | 21.5 | 2.62 | 54 | 7.12 | 28 |  | 11.3 | 0.21 | 0.04 | 4 | 7.09 | 0.89892 | 0.26217 | 14 | 2.8
12月22日 | 1.2462 | 1.0501 | 8550 | 179 |  | 31.5 | 25.2 | 4.18 | 96 | 7.22 | 34 |  | 10.8 | 0.17 | 0.06 | 1.5 | 6.95 | 1.807 | 0.31192 | 7 | 1.4
12月23日 | 1.1817 | 0.9953 | 8280 | 152 |  | 21 | 10.4 | 3.52 | 106 | 7.15 | 29 |  | 8.9 | 0.18 | 0.1 | 4.5 | 7.05 | 1.4535 | 0.12077 | 7 | 1.4
12月24日 | 1.234 | 1.0241 | 8130 | 164 | 89.3 | 33.8 | 19.5 | 4.96 | 114 | 7.18 | 19 | 2.6 | 12 | 0.5 | 0.16 | 4 | 7.13 | 1.7893 | 0.23446 | 14 | 2.8
12月25日 | 1.2255 | 1.0179 | 8010 | 163 |  | 30 | 20.3 | 4.34 | 92 | 7.25 | 19 |  | 11.4 | 1.89 | 0.12 | 0.5 | 7.16 | 1.7647 | 0.22561 | 7 | 1.4
12月26日 | 1.2425 | 1.0383 | 8535 | 114 |  | 31 | 20.8 | 4.02 | 80 | 7.17 | 29 |  | 12.6 | 0.62 | 0.14 | 3.5 | 7.19 | 1.0561 | 0.25074 | 14 | 2.8
12月27日 | 1.2009 | 1.0189 | 8340 | 124 |  | 28.4 | 17 | 3.1 | 88 | 7.12 | 18 |  | 11.8 | 0.32 | 0.14 | 2.5 | 7.13 | 1.273 | 0.20031 | 7 | 1.4
12月28日 | 1.1256 | 0.8134 | 8490 | 151 |  | 28.7 | 21.2 | 4.86 | 102 | 7.18 | 19 |  | 13.4 | 0.44 | 0.32 | 5 | 6.88 | 1.4858 | 0.23367 | 14 | 2.8
12月29日 | 1.1384 | 0.9489 | 8280 | 138 |  | 30 | 20.3 | 4.08 | 86 | 7.15 | 28 |  | 12.5 | 0.21 | 0.2 | 3 | 7.14 | 1.2522 | 0.2287 | 7 | 1.4
12月30日 | 1.2243 | 1.0042 | 9150 | 155 |  | 34.4 | 24.9 | 4.48 | 108 | 7.19 | 11 |  | 11.4 | 0.35 | 0.08 | 0.5 | 7.01 | 1.763 | 0.30057 | 14 | 2.8
12月31日 | 1.2039 | 1.0217 | 7770 | 123 |  | 28.6 | 23 | 3.78 | 82 | 7.22 | 26 |  | 11.1 | 0.35 | 0.08 | 3.5 | 7.17 | 1.1678 | 0.27268 | 7 | 1.4
总 计 | 36.869 | 31.3314 | 253690 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 52.7667 | 8.0265 | 308 | 61.6
平均值 | 1.1893 | 1.0107 | 8183.5484 | 162.8065 | 89.5625 | 32.0129 | 22.7194 | 4.0542 | 108.0645 | 7.2171 | 18.9355 | 3.0402 | 11.4 | 0.93129 | 0.10258 | 2.9194 | 7.1497 | / | / | 9.9355 | 1.9871
加权平均值 | / | / | / | 162.1827 | 90.4214 | 31.9997 | 22.7049 | 4.0487 | 107.6751 | / | 19.0634 | 3.1021 | 11.3971 | 0.93468 | 0.10277 | 2.9105 | / | / | / | / | /
|  |  | 制表： |  |  |  | 审核： |  |  |  | 核定: |  |  |  | （盖章） |  |  | 日期： | 2020-01-02