## Sheet1
永嘉县桥头自来水有限公司桥下水厂
2021 年 8 月份 水质检测数据统计表
序号 | 项 目 | 原 水
|  | 原水Ⅲ类 判断标准 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 检测次数 | 不合格 次数 | 合格率 (%)
1 | 水 温 (℃) | / | 27.1 | 28.3 | 26.1 | 31
2 | 浑浊度 (NTU) | / | 15.45 | 75.2 | 3.79 | 31
3 | pH 值 | 6.0-9.0 | 7.17 | 7.49 | 7 | 31 | 0 | 100
4 | 色 度 (度) | / | 5.97 | 20 | 5 | 31
5 | 臭和味 | / | 1级 | 1级 | 1级 | 31
6 | 肉眼可见物 | / | 颗粒 | 颗粒 | 微粒 | 31
7 | 氨 氮 (mg/L) | 1 | 0.15 | 0.37 | 0.02 | 31 | 0 | 100
8 | 铁 (mg/L) | 0.3 | ＜0.31 | 0.87 | ＜0.05 | 31 | 17 | 45.1613
9 | 锰 (mg/L) | 0.1 | ＜0.11 | 0.4 | ＜0.05 | 31 | 23 | 25.8065
10 | 总硬度 (mg/L) | / | 12.75 | 16.7 | 8.8 | 31
11 | 总碱度 (mg/L) | / | 16.68 | 18.7 | 13 | 31
12 | 氯化物 (mg/L) | 250 | 1.42 | 2.8 | 0.4 | 31 | 0 | 100
13 | 耗氧量 (mg/L) | 6 | 1.35 | 2.3 | 0.83 | 31 | 0 | 100
14 | 细菌总数(CFU/mL) | / | 182.03 | 339 | 86 | 31
15 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | / | 2533.81 | 6893 | 428.4 | 31
16 | 粪大肠菌群 (MPN/100mL) | 1000 | 219.19 | 649 | 21 | 31 | 0 | 100
17 | 需矾量（L/kt） | / | 9.23 | 14 | 5 | 31
18 | 需碱量（kg/kt） | / | ＜0.5 | 0.5 | / | 31
七项日常化验总体合格率81.57%
备 注 | 根据GB3838-2002《地表水环境质量标准》的水域功能和标准分类， Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类均可以作为饮用水源，所以以上原水判别标准直接以Ⅲ类为限值。
统计人: 李晓倩

## Sheet3
0.89 | 6.9 | 0.05 | 0.95
0.91 | 7 | 0.09 | 0.71
0.8 | 6.8 | 0.05 | 0.81
0.97 | 7 | 0.09 | 1.03
0.94 | 7 | 0.07 | 0.85
0.95 | 6.8 | 0.05 | 0.75
1.07 | 6.8 | 0.05 | 1.07
0.65 | 6.9 | 0.17 | 0.61
0.5 | 6.9 | 0.17 | 0.58
0.24 | 6.9 | 0.1 | 0.81
0.35 | 6.9 | 0.38 | 0.61
0.43 | 6.9 | 0.05 | 0.73
0.5 | 6.9 | 0.06 | 0.71
0.57 | 7 | 0.09 | 0.81
0.5 | 6.7 | 0.15 | 0.6
0.51 | 6.7 | 0.12 | 0.68
0.23 | 6.9 | 0.1 | 0.56
0.94 | 6.7 | 0.2 | 0.72
0.26 | 6.9 | 0.15 | 0.68
0.26 | 6.7 | 0.12 | 0.56
0.21 | 6.7 | 0.24 | 0.64
| 6.8571 | 0.38 | 0.73667