## Sheet1
永 嘉 县 排 水 有 限 公 司 | [8 empty] | 上塘污水净化站 | [5 empty] | 运 行 月 报 表 |  |  |  | 2020 |  | 5
设计能力(万吨/日): |  |  | 1.5 | 投运日期（通过调试期的第二个月）： | [6 empty] | 年 月 日 | [13 empty] | 在线监测项目： | TP、氨氮、COD、TN、PH
环保竣工验收日期: |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 处理方法： |  | 生物流化床+MBR |  |  |  | 在线监测项目： |  |  | TP、氨氮、COD、TN、PH
本月实际处理水量(万吨): |  |  | 35.2415 |  | 本月处理生活污水量(万吨): |  |  |  |  | 35.2415 |  |  | COD进水浓度(mg/L): |  |  | 151.9355 |  | COD出水浓度(mg/L): |  |  | 15.4516
执行标准：GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 COD≤50mg/L，TN≤15mg/L,氨氮≤5(8)mg/L,TP≤0.5mg/L,SS≤10mg/L,BOD5≤10mg/L,PH:6-9
日期 | 进水水量(万吨) | 出水水量（万吨） | 用电量(度) | 进水浓度(mg/L) | [6 empty] | 出水浓度(mg/L) | [6 empty] | COD减排量(吨) | 氨氮减排量(吨) | 湿污泥产生量(吨) | 干污泥产生量(吨) | 备注
|  |  |  | CODcr | BOD5 | TN | 氨氮 | TP | SS | PH | CODcr | BOD5 | TN | 氨氮 | TP | SS | PH
5月1日 | 1.1405 | 1.0075 | 8250 | 245 |  | 32.4 | 26.3 | 4.04 | 130 | 7.27 | 8 |  | 8.3 | 0.19 | 0.08 | 3.5 | 7.25 | 2.703 | 0.29778 | 14 | 2.8
5月2日 | 1.1208 | 1.0225 | 8235 | 109 |  | 32.6 | 29.7 | 2.96 | 72 | 7.21 | 21 |  | 9.2 | 0.25 | 0.06 | 4 | 7.03 | 0.9863 | 0.33008 | 7 | 1.4
5月3日 | 1.1322 | 0.9665 | 8220 | 148 |  | 35.6 | 27.4 | 2.48 | 94 | 7.33 | 17 |  | 10.8 | 0.23 | 0.06 | 3 | 7.22 | 1.4832 | 0.30762 | 14 | 2.8
5月4日 | 1.1484 | 0.9717 | 8445 | 124 |  | 47.6 | 44.9 | 2.98 | 84 | 7.11 | 22 |  | 6.9 | 0.3 | 0.04 | 4 | 7.04 | 1.1714 | 0.51219 | 14 | 2.8
5月5日 | 1.1591 | 0.989 | 8700 | 115 | 98.16 | 26.8 | 22.7 | 2.68 | 70 | 7.2 | 3 | 3.596 | 7.9 | 0.27 | 0.06 | 1.5 | 7.16 | 1.2982 | 0.25999 | 14 | 2.8
5月6日 | 1.137 | 0.9789 | 7890 | 155 |  | 31.3 | 27.3 | 3.22 | 118 | 7.19 | 17 |  | 10 | 0.26 | 0.08 | 7.5 | 6.99 | 1.5691 | 0.30744 | 7 | 1.4
5月7日 | 1.1901 | 1.0344 | 8475 | 182 |  | 40.6 | 30 | 3.52 | 140 | 7.19 | 7 |  | 9.6 | 0.25 | 0.1 | 6 | 7.08 | 2.0827 | 0.35405 | 14 | 2.8
5月8日 | 1.2071 | 1.0245 | 8655 | 171 |  | 33.3 | 30.5 | 3.78 | 160 | 7.22 | 12 |  | 13 | 0.42 | 0.06 | 4.5 | 7.38 | 1.9193 | 0.3631 | 14 | 2.8
5月9日 | 1.0994 | 0.938 | 9120 | 98 |  | 15 | 10.2 | 1.12 | 52 | 7.06 | 23 |  | 10.5 | 0.27 | 0.04 | 5.5 | 7.16 | 0.82455 | 0.10917 | 14 | 2.8
5月10日 | 1.0921 | 0.9288 | 8325 | 164 |  | 24.9 | 19.4 | 3.16 | 104 | 7.16 | 19 |  | 5 | 0.24 | 0.06 | 8 | 7.36 | 1.5835 | 0.20925 | 7 | 1.4
5月11日 | 1.2031 | 0.9872 | 8505 | 148 |  | 22.9 | 21.4 | 3.84 | 90 | 7.22 | 12 |  | 10.5 | 0.26 | 0.08 | 2.5 | 7.21 | 1.6362 | 0.25434 | 14 | 2.8
5月12日 | 1.1684 | 0.9783 | 8370 | 161 | 95.12 | 37.8 | 25 | 3.3 | 100 | 7.26 | 19 | 2.394 | 10.8 | 0.25 | 0.06 | 5.5 | 7.26 | 1.6591 | 0.28918 | 14 | 2.8
5月13日 | 1.1082 | 0.9824 | 7800 | 121 |  | 25.3 | 21.3 | 2.2 | 78 | 7.35 | 18 |  | 9.5 | 0.22 | 0.06 | 4.5 | 7.37 | 1.1414 | 0.23361 | 7 | 1.4
5月14日 | 1.1625 | 1.0304 | 8460 | 147 |  | 33.3 | 27.2 | 3.28 | 118 | 7.26 | 7 |  | 11.5 | 0.27 | 0.06 | 6 | 7.22 | 1.6275 | 0.31306 | 14 | 2.8
5月15日 | 1.183 | 1.0565 | 8235 | 131 |  | 25.9 | 24.8 | 2.8 | 84 | 7.2 | 9 |  | 5.5 | 0.26 | 0.06 | 2.5 | 7.36 | 1.4433 | 0.29031 | 7 | 1.4
5月16日 | 1.1239 | 0.9968 | 8475 | 105 |  | 28.9 | 28.6 | 2.94 | 62 | 7.31 | 16 |  | 5.3 | 0.29 | 0.08 | 3.5 | 7.44 | 1.0003 | 0.31818 | 14 | 2.8
5月17日 | 1.1321 | 1.0066 | 8415 | 110 |  | 28.3 | 21.9 | 2.82 | 68 | 7.32 | 16 |  | 5.5 | 0.27 | 0.04 | 5 | 7.33 | 1.0642 | 0.24487 | 7 | 1.4
5月18日 | 1.0621 | 0.9516 | 7965 | 167 |  | 36 | 28.4 | 4.14 | 100 | 7.33 | 18 |  | 7.5 | 0.17 | 0.1 | 6.5 | 7.37 | 1.5825 | 0.29983 | 14 | 2.8
5月19日 | 1.0844 | 0.961 | 8250 | 152 | 92.8 | 30.2 | 26.4 | 2.98 | 90 | 7.14 | 25 | 2.85 | 9.3 | 0.24 | 0.12 | 5 | 7.34 | 1.3772 | 0.28368 | 7 | 1.4
5月20日 | 1.1358 | 0.9852 | 8550 | 188 |  | 34.4 | 30 | 3.3 | 132 | 7.25 | 24 |  | 8.1 | 0.21 | 0.1 | 3.5 | 7.39 | 1.8627 | 0.33835 | 14 | 2.8
5月21日 | 1.087 | 0.9431 | 8190 | 115 |  | 24.5 | 14.3 | 3.42 | 66 | 7.25 | 6 |  | 8.2 | 0.3 | 0.08 | 2 | 7.34 | 1.1848 | 0.15218 | 14 | 2.8
5月22日 | 1.1304 | 0.9828 | 8430 | 104 |  | 27.6 | 23.7 | 3.72 | 52 | 7.21 | 13 |  | 9.3 | 0.25 | 0.08 | 3 | 7.32 | 1.0287 | 0.26508 | 14 | 2.8
5月23日 | 1.1013 | 0.9519 | 8280 | 158 |  | 31.1 | 24.6 | 3.02 | 112 | 7.22 | 11 |  | 7.6 | 0.32 | 0.06 | 2.5 | 7.26 | 1.6189 | 0.2674 | 14 | 2.8
5月24日 | 1.1228 | 0.9927 | 8400 | 183 |  | 42.8 | 28.2 | 3.74 | 132 | 7.24 | 13 |  | 9.5 | 0.27 | 0.1 | 4.5 | 7.31 | 1.9088 | 0.3136 | 14 | 2.8
5月25日 | 1.1369 | 1.0115 | 8445 | 229 |  | 32.5 | 25.6 | 4.16 | 162 | 7.21 | 23 |  | 9.3 | 0.27 | 0.1 | 1.5 | 7.26 | 2.342 | 0.28798 | 7 | 1.4
5月26日 | 1.1441 | 1.009 | 8520 | 170 |  | 39.6 | 24.1 | 3.7 | 110 | 7.29 | 11 |  | 7.9 | 0.24 | 0.06 | 3 | 7.15 | 1.8191 | 0.27298 | 14 | 2.8
5月27日 | 1.11 | 0.9775 | 8370 | 201 |  | 38.1 | 26.9 | 4.2 | 120 | 7.28 | 19 |  | 8.9 | 0.25 | 0.08 | 1.5 | 7.18 | 2.0202 | 0.29581 | 7 | 1.4
5月28日 | 1.1609 | 1.0075 | 8670 | 159 |  | 35.5 | 25.7 | 4.44 | 124 | 7.33 | 12 |  | 8.8 | 0.23 | 0.06 | 2 | 7.35 | 1.7065 | 0.29568 | 14 | 2.8 |  | 7
5月29日 | 1.1628 | 1.0111 | 8820 | 146 |  | 24.5 | 18.7 | 1.48 | 92 | 7.21 | 21 |  | 8.4 | 0.26 | 0.06 | 3.5 | 7.23 | 1.4535 | 0.21442 | 14 | 2.8
5月30日 | 1.1413 | 0.9982 | 8445 | 178 |  | 24.8 | 21.3 | 2.8 | 104 | 7.25 | 17 |  | 10 | 0.3 | 0.04 | 2.5 | 7.26 | 1.8375 | 0.23967 | 14 | 2.8
5月31日 | 1.1538 | 1.0094 | 8490 | 126 |  | 22.4 | 18.6 | 3.06 | 78 | 7.19 | 20 |  | 5 | 0.27 | 0.08 | 2 | 7.33 | 1.223 | 0.21149 | 14 | 2.8 |  |  | 53
总 计 | 35.2415 | 30.6925 | 260400 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 48.1586 | 8.7324 | 371 | 74.2
平均值 | 1.1368 | 0.99008 | 8400 | 151.9355 | 95.36 | 31.1774 | 25.0032 | 3.2026 | 99.9355 | 7.2342 | 15.4516 | 2.9467 | 8.6323 | 0.26065 | 0.070968 | 3.871 | 7.2565 | / | / | 11.9677 | 2.3935
加权平均值 | / | / | / | 152.043 | 95.4154 | 31.1997 | 25.0397 | 3.2049 | 100.1968 | / | 15.3899 | 2.9473 | 8.6485 | 0.2611 | 0.070847 | 3.8608 | / | / | / | / | /
|  |  | 制表： |  |  |  | 审核： |  |  |  | 核定: |  |  |  | （盖章） |  |  | 日期： | 2020-06-01