## Sheet1
永 嘉 县 桥 头 自 来 水 有 限 公 司
2020 年 8 月份 水质检测数据统计表
序号 | 项 目 | 原 水
|  | 原水Ⅲ类 判断标准 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 检测次数 | 不合格 次数 | 合格率 (%)
1 | 水 温 (℃) | / | 27.6806 | 29.1 | 26.8 | 31
2 | 浑浊度 (NTU) | / | 12.1297 | 52.3 | 1.09 | 31
3 | PH 值 | 6-9 | 7.009 | 7.16 | 6.79 | 31 | 0 | 100
4 | 色 度 (度) | / | 8.06 | 20 | 5 | 31
5 | 臭和味 | / | 1级 | 2级 | 1级 | 31
6 | 肉眼可见物 | / | 颗粒 | 颗粒 | 微粒 | 31
7 | 氨 氮 (mg/L) | 1 | <0.0555 | 0.13 | <0.02 | 31 | 0 | 100
8 | 铁 (mg/L) | 0.3 | <0.09 | 0.24 | <0.05 | 31 | 0 | 100
9 | 锰 (mg/L) | 0.1 | <0.05 | 0.07 | <0.05 | 31 | 0 | 100
10 | 总硬度 (mg/L) | / | 18.0065 | 21.3 | 16.8 | 31
11 | 总碱度 (mg/L) | / | 19.1323 | 21 | 16.5 | 31
12 | 氯化物 (mg/L) | 250 | 2.4871 | 2.8 | 1.9 | 31 | 0 | 100
13 | 耗氧量 (mg/L) | 6 | 1.4955 | 3.6 | 0.73 | 31 | 0 | 100
14 | 细菌总数(CFU/mL) | / | 1025.6452 | 12000 | 74 | 31
15 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | / | 2782.0968 | 9200 | 540 | 31
16 | 粪大肠菌群 (MPN/100mL) | 1000 | 560.7258 | 5400 | 28 | 31 | 0 | 100
17 | 需矾量（kg/kt） | / | 3.8704 | 11 | / | 31
七项日常化验合格率均在Ⅲ类及Ⅲ类以下，总体合格率100.00%
备 注 | 根据GB3838-2002《地表水环境质量标准》的水域功能和标准分类， Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类均可以作为饮用水源，所以以上原水判别标准直接以Ⅲ类为限值。
统计人:孙聪慧

## Sheet3
0.89 | 6.9 | 0.05 | 0.95
0.91 | 7 | 0.09 | 0.71
0.8 | 6.8 | 0.05 | 0.81
0.97 | 7 | 0.09 | 1.03
0.94 | 7 | 0.07 | 0.85
0.95 | 6.8 | 0.05 | 0.75
1.07 | 6.8 | 0.05 | 1.07
0.65 | 6.9 | 0.17 | 0.61
0.5 | 6.9 | 0.17 | 0.58
0.24 | 6.9 | 0.1 | 0.81
0.35 | 6.9 | 0.38 | 0.61
0.43 | 6.9 | 0.05 | 0.73
0.5 | 6.9 | 0.06 | 0.71
0.57 | 7 | 0.09 | 0.81
0.5 | 6.7 | 0.15 | 0.6
0.51 | 6.7 | 0.12 | 0.68
0.23 | 6.9 | 0.1 | 0.56
0.94 | 6.7 | 0.2 | 0.72
0.26 | 6.9 | 0.15 | 0.68
0.26 | 6.7 | 0.12 | 0.56
0.21 | 6.7 | 0.24 | 0.64
| 6.8571 | 0.38 | 0.73667